Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Warunki przyłączenia nr WP/070666/2015/O08R03 TD z dnia 14.12.2015

wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

1.2. Zaktualizowane wycinki mapy zasadniczej m-ci Wręczyca Wielka nr 6.142.28.05.2.2;

6.142.28.05.2.4; 6.142.29.01.1.1; 6.142.29.01.1.2; 6.142.29.01.1.3; 6.142.29.01.1.4

w skali 1:500.

1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wręczyca Wielka

nr GK.6727.41.2016.D z dnia 25.02.2016.

1.4. Karty katalogowe „Oświetleniowe strunobetonowe żerdzie wirowane typu EOC” i „Kołpaki

i wysięgniki do mocowania opraw oświetleniowych” WIRBET S.A.

1.5. Katalog "Oprawy oświetlenia ulicznego Schreder".

1.6. Projekt „Budowa drogi gminnej ulicy Czereśniowej i łącznika ulicy Czereśniowej z ulicą

Sportową w m-ci Wręczyca Wielka wraz z infrastrukturą techniczną” opracowany przez

Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJBUD” Częstochowa.

2. Zakres opracowania.

2.1. Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego - dług. 924 + 164 m.

3. Szczegóły techniczne.

3.1. Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego.

Część TAURON Dystrybucja S.A.

Na istn. stanowisku słupowym nr 10/RK-10/10ŻN linii napowietrznej nn zasilanej z stacji

transf. 15/0,4 kV S-743 „Wręczyca  Sportowa” zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy

RSA 00/1 z bezpiecznikiem 16A. Połączenie przewodów linii napowietrznej nn z rozłącznikiem

bezpiecznikowym wykonać przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2.

Część Inwestora.

Od istn. słupa nr 10/RK-10/ŻN od rozłącznika  RSA-00/1 do projekt. słupa nr 16UG/EOC-9/2,5

wybudować 16 odcinków linii kablowych nn oświetl. uliczn. kablem 1 kV 2xYAKXS 1x35 mm2.

Od projekt. słupa nr 9UG/EOC-9/2,5 do projekt. słupa nr 19UG/EOC-9/2,5 wybudować

3 odcinki linii kablowych nn oświetl. uliczn. kablem 1 kV 2xYAKXS 1x35 mm2.

Projekt. kable układać w ziemi na głęb. 0,7 m od powierzchni ziemi na 10 cm podsypce z piasku

i przykryć je taką samą warstwą piasku. Od uszkodzeń mechanicznych kable chronić folią PCV

koloru niebieskiego. Przy zejściu kabli ze stan. słupowego nr 1O/RK-10/ŻN kable ułożyć w rurze

ochronnej Arota BE 50.

Przy przejściu projekt. kabli pod drogami gminnymi oraz pod wjazdami, przy skrzyżowaniu

z innymi urządzeniami podziemnymi kable ułożyć w osłonach rurow. Arota DVK 50.

Wybudować 19 słupów oświetleniowych typu EOC-9/2,5 o numerach od 1UG do 19UG.

Na tych stanowiskach zabudować oprawy oświetleniowe typu Nano 1 70W (II kl. ochrony)

Schreder na wysięgnikach typu R5 dług. 1 m na wierzchołku słupa.

Przewód zasilający oprawę oświetleniową (YDY 2x2,5 mm2) ułożyć w wysięgniku i wewnątrz

żerdzi EOC w rurce giętkiej fi 16 mm.

Projekt. słupy oświetleniowe i oprawy oświetleniowe oznakować w sposób widoczny i trwały

zgodnie z aktualnymi wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A.

Jako zabezpieczenie oprawy zastosować wyłącznik nadmiarowo-prądowy S2A mocowany

do listwy zaciskowej w skrzynce zabezpieczającej żerdzi EOC.

4. Uwagi.

4.1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami PN.

4.2. Lokalizację projektowanych stanowisk słupowych wytyczy uprawniony geodeta i naniesie

na mapy geodezyjne. Urządzenia podziemne (proj. kable 1 kV) należy zgłosić przed

zasypaniem do odpowiednich służb geodezyjnych celem inwentaryzacji i naniesienia na mapy

geodezyjne.

4.3. Przestrzegać uwag zawartych w protokóle PZUDP.

4.4. Ochrona przeciwporażeniowa - układ „TN-C”.

4.5. Zaleca się wykonanie niniejszego projektu budowy oświetlenia ulicznego wspólnie z

wykonaniem projektu budowy drogi gminnej ulicy Czereśniowej i łącznika ulic Czereśniowej

i Sportowej w m-ci Wręczyca Wielka.