OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otworu wiertniczego S-3 wraz z obudową 
i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych przy ul. Szkolnej w m. Wręczyca Wielka.

Ogólny zakres prac:

- Wykonanie otworu wiertniczego systemem mechanicznym obrotowym na płuczkę  o przewidywanej konstrukcji:

  - 0,0 -	3,0 m	- konduktor stalowy 32” (do usunięcia),

  - 0,0 -	140,0 m	- rury stalowe 185/8” posadowione w korku cementowym,

  - 0,0 -	220,0 m	- rury stalowe 16” posadowione w korku cementowym,

  - 220,0 - 300,0 m	- otwór bosy 143/4” (głębokość maksymalna 300 m).

- Zabudowanie w otworze o średnicy 143/4” filtra traconego o przewidywanej konstrukcji:

210 -	220/260 m	- rura nadfiltrowa z zamkiem PCV DN 250, długość - 10/50 m
220/260 -	250/290 m	- filtr szczelinowy z siatką ryps. PCV DN 250, długość - 30 m
250/290 -	260/300 m	- rura podfiltrowa z dnem PCV DN 250, długość - 10 m.

- Wykonanie pompowania oczyszczającego min. przez 24 godz.

- Dezynfekcja otworu.

- Wykonanie pompowania pomiarowego min. przez 24-72 godz.

- Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą ø 100 mm (dla nowej studni).

- Uzbrojenie studni.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego do obudowy studni.

- Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą ø 50 mm (dla istniejącej studni).

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1 | KNR 2-19 0110-01 analogia | Montaż wiertnicy, zagospodarowanie placu budowy, demontaż wiertnicy, likwidacja placu budowy | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-10 0907-03 analogia | Wiercenie otworu (studni) o przewidywanej głęgokości studni 260 (do 300) m wraz z posadowieniem rury osłonowej 18 5/8" w korku cem. w przelocie 0 do 140 m, rury osłonowej 16" w korku cem. w przelocie 0 do 220 m oraz konduktor rura stalowa fi 32" (ok. 3 m) (do usunięcia) 10 m | otw. |  |  |
|  |  | 1 | otw. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-10 0908-03 analogia | Wiercenie otworu (studni) o przewidywanej głęgokości studni 260 (do 300) m wraz z posadowieniem rury osłonowej 18 5/8" w korku cem. w przelocie 0 do 140 m, rury osłonowej 16" w korku cem. w przelocie 0 do 220 m -dod.za wierc.na głęb.poniżej 10 m | m |  |  |
|  |  | 290 | m | 290.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 290.000 |
| 4 d.1 | wycena indywidualna | Zabudowanie kolumny filtrowej Dn 250 z wykonaniem obsypki wg. proj. | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie oczyszczające i pomiarowe | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-18 0803-03 | Chlorowanie otworu studziennego | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 d.1 | wycena indywidualna | Dozór geologiczny nad wykonywanymi pracami geologicznymi | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.1 | wycena indywidualna | Analiza wody | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 d.1 | wycena indywidualna | Wykonanie dokumentacji po wykonaniu otworów | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 10 d.1 | KNR 2-28 0101-03 analogia | Obudowy studni wierconych - demontaż | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0101-07 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 90 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.0*1.5*2 | m2 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 12 d.1 | KNR 2-01 0415-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi kat.gr.III | m3 |  |  |
|  |  | 2.0*1.5*2 | m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia | Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 90 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2.0*1.5*2 | m2 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 14 d.1 | KNR 2-28 0101-03 analogia | Obudowy studni wierconych typu LANGE z systemem automatycznego ogrzewania awaryjnego (z armaturą 100 mm) | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.1 | KNR 2-28 0101-03 analogia | Obudowy studni wierconych typu LANGE z systemem automatycznego ogrzewania awaryjnego (z armaturą 50 mm) | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.1 |  | Zakup i dostawa pompy | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.1 | KNR 2-28 0103-06 | Pompy głębinowe o ciężarze 0.30 t w studniach wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 150 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 18 d.1 | KNR 2-28 0103-13 | Pompy głębinowe o ciężarze 0.30 t w studniach wierconych - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 150 mm | m |  |  |
|  |  | 45 | m | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 19 d.1 |  | Doprowadzenie i podłączenie 3 - fazowej energii elektrycznej kablem podziemnym o dł. 15m | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 20 d.1 |  | Wykonanie, dostawa i montaż skrzynki sterowniczej na zewnątrz obudowy studni pozwalającej na włączenie i wyłączenie pompy | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.1 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 1.5*1.5*15 | m3 | 33.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.750 |
| 22 d.1 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1.0*15*2 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 23 d.1 | KNR-W 2-18 0108-03 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe o śr.zewnętrznej 110 mm | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 24 d.1 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 33.75-30*0.2 | m3 | 27.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.750 |
| 25 d.1 | KNR 2-01 0415-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi kat.gr.III | m3 |  |  |
|  |  | 30*0.2 | m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |